	[image: image1.png]ifeaQ
57 1= b BE





	Cool Free变频

	Modbus监控协议

	V1.4


	深圳市艾特网能技术有限公司


目录
31  术语和定义


31.1  监控模块(SM)


31.2  监控单元 (SU)


32  物理接口


33  帧类型和帧格式


33.1  帧类型


33.2  帧格式


44  详细报文帧格式


44.1  0x03命令请求


44.2  0x03命令响应


44.3  0x06命令请求


54.4  0x06命令响应


55.  异常响应


56  数据表




1  术语和定义 

1.1  监控模块(SM)

监控模块为从设备，即空调控制器，接收主设备监控单元(SU)的命令，并做出响应
1.2  监控单元 (SU)   

监控单元为主设备，即上位机监控系统，发送命令给监控模块(SM)，并接收响应信息
2  物理接口
RS 485。
1 位起始位, 8 位数据位, 1 位停止位, 无校验, 
波特率1200/2400/4800/9600/19200，面板可设，默认9600
3  帧类型和帧格式
3.1  帧类型
2种帧类型：
(1) SU 到SM命令帧


(2) SM到 SU响应帧
3.2  帧格式
      采用Modbus的RTU帧格式，

	域 
	Addr
	FC
	Data
	CRC

	字节 
	1
	1
	N
	2



表3.2.1 域说明
	序号
	域
	描述
	备注

	1
	Addr
	SM设备地址
	范围1~247，可设，默认为1

	2
	FC
	功能码
	支持0x03、0x06

	3
	Data
	数据
	

	4
	CRC
	CRC校验码
	


表3.2.2 支持的功能码
	功能码
	含义
	对应的寄存器组

	0x03
	读保持寄存器
	读运行参数寄存器4xxxx，每一参数占两个字节，高字节在前，低字节在后，每次最多只能读取50个寄存器，如果超过50，则只上报前50个寄存器的数据

	0x06
	写单个寄存器
	写设置参数寄存器4xxxx，每一参数占两个字节，高字节在前，低字节在后


4  详细报文帧格式
4.1  0x03命令请求
	字节
	含义
	值
	
	

	0
	Addr.
	x
	
	

	1
	FC
	0x03
	
	

	2
	sRegHi
	x
	起始寄存器

	3
	sRegLo
	x
	
	

	4
	nRegHi
	x
	寄存器个数

	5
	nRegLo
	x
	
	

	6
	CRC Lo
	x
	CRC校验

	7
	CRC Hi
	x
	
	

	注
	
	
	
	

	sReg = 要读取的寄存器号 - 40001
	
	


4.2  0x03命令响应
	字节
	含义
	值
	
	

	0
	Addr.
	x
	
	

	1
	FC
	0x03
	
	


	2
	Len
	m
	m=2*nReg

	3
	D0Hi
	X
	
	

	4
	D0Lo
	X
	
	

	…
	…
	X
	
	

	m+1
	Dn-1Hi
	X
	
	

	m+2
	Dn-1Lo
	X
	
	

	m+3
	CRC Lo
	X
	
	

	m+4
	CRC Hi
	X
	
	


4.3  0x06命令请求

	字节
	含义
	值
	
	

	0
	Addr.
	x
	
	

	1
	FC
	0x06
	
	

	2
	RegHi
	x
	起始寄存器

	3
	RegLo
	x
	
	

	4
	DataHi
	x
	写的值

	5
	DataLo
	x
	
	

	6
	CRC Lo
	x
	CRC校验

	7
	CRC Hi
	x
	
	

	注
	
	
	
	

	sReg = 要读取的寄存器号 - 40001
	
	


4.4  0x06命令响应

	字节
	含义
	值
	
	
	

	0
	Addr.
	x
	
	
	

	1
	FC
	0x06
	
	
	

	2
	RegHi
	x
	寄存器
	

	3
	RegLo
	x
	
	
	

	4
	DataHi
	x
	写的值
	

	5
	DataLo
	x
	
	
	

	6
	CRC Lo
	x
	CRC校验
	

	7
	CRC Hi
	x
	
	
	

	注
	
	
	
	
	

	1、如果写入成功，则数据原样返回，否则应答不成功原因

	
	


5.  异常响应
	异常响应报文
	
	
	
	

	字节
	含义
	值
	
	
	
	

	0
	Addr.
	x
	
	
	
	

	1
	FC
	FC+0x80
	
	
	
	

	2
	Exception Code
	x
	例外原因
	
	

	3
	CRC Lo
	x
	
	
	
	

	4
	CRC Hi
	x
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	异常原因代码表(Execption Code)
	

	Code
	Name
	Description
	

	1
	ILLEAGE FC
	无效功能码
	

	2
	ILLEAGE REG
	无效寄存器
	

	3
	ILLEAGE DATA
	无效数据，数据范围超限
	

	4
	DEVICE FAILURE
	设备操作数据失败
	



6  数据表
	寄存器号
	寄存器名称
	范围
	变比
	单位
	属性
	备注

	40001
	回风温度测量值
	[-400，1000]
	10
	℃
	R注1
	

	40002
	回风湿度测量值
	[0,1000] 注2
	10
	%RH
	R
	

	40003
	泵柜1侧环境温度
	[-400，1000]
	10
	℃
	R
	

	40004
	泵柜2侧环境温度
	[-400，1000]
	10
	℃
	R
	

	40005
	送风温度测量值
	[-400，1000]
	10
	℃
	R
	

	40006
	送风湿度测量值
	[0,1000]
	10
	%RH
	R
	

	40007
	保留
	/
	/
	/
	R
	

	40008
	告警状态1注3
	/
	/
	/
	R
	BIT0 ：高压1告警

BIT1 ：高压2告警

BIT2 ：高压1锁定
BIT3 ：高压2锁定
BIT4 ：低压1告警

BIT5 ：低压2告警

BIT6 ：低压1锁定
BIT7 ：低压2锁定
BIT8 ：排气1高温告警
BIT9 ：排气2高温告警
BIT10 ：排气1高温锁定
BIT11 ：排气2高温锁定
BIT12 ：排气1低过热度告警
BIT13 ：排气2低过热度告警
BIT14 ：排气1低过热度锁定
BIT15 ：排气2低过热度锁定

	40009
	告警状态2
	
	
	
	R
	BIT0 ：送风高温告警
BIT1 ：送风低温告警
BIT2 ：回风高温告警
BIT3 ：回风低温告警
BIT4 ：回风高湿告警
BIT5 ：回风低湿告警
BIT6 ：回风温度传感器故障
BIT7 ：回风湿度传感器故障
BIT8 ：送风温度故障
BIT9 ：送风湿度故障
BIT10 ：排气温度1故障
BIT11 ：排气温度2故障
BIT12 ：高压传感器1故障
BIT13 ：高压传感器2故障
BIT14 ：吸气温度传感器1故障
BIT15 ：吸气温度传感器2故障

	40010
	告警状态3
	
	
	
	R
	BIT0 ：低压传感器1故障
BIT1 ：低压传感器2故障
BIT2 ：内风机故障告警
BIT3 ：地板溢水告警
BIT4 ：远程关机告警
BIT5 ：电源丢失告警
BIT6 ：过滤网堵告警
BIT7 ：气流丢失告警
BIT8 ：烟雾传感器告警
BIT9 ：电加热故障告警
BIT10 ：电源故障告警
BIT11 ：电极加湿排水故障
BIT12 ：电极加湿大电流
BIT13 ：电极加湿小电流
BIT14 ：电极加湿需维护
BIT15 ：盘管1冻结

	40011
	告警状态4
	
	
	
	R
	BIT0：盘管2冻结
BIT1 ：泵1过温告警
BIT2 ：泵2过温告警
BIT3 ：泵1过温锁定
BIT4 ：泵2过温锁定
BIT5 ：泵1环温故障
BIT6 ：泵2环温故障
BIT7 ：泵1通信故障
BIT8 ：泵2通信故障
BIT9 ：泵1入口压力传感器故障
BIT10 ：泵柜2入口压力传感器故障
BIT11 ：泵1出口压力传感器故障
BIT12 ：泵2出口压力传感器故障
BIT13 ：泵1高扬程告警
BIT14 ：泵2高扬程告警
BIT15 ：泵1低扬程告警

	40012
	告警状态5
	
	
	
	R
	BIT0 ：泵2低扬程告警
BIT1 ：泵1高扬程锁定告警

BIT2 ：泵2高扬程锁定告警
BIT3 ：泵1低扬程锁定告警
BIT4 ：泵2低扬程锁定告警
BIT5 ：泵1控制器故障告警
BIT6 ：泵2控制器故障告警
BIT7 ：冷凝器1压力故障报警
BIT8 ：冷凝器2压力故障报警
BIT9 ：冷凝器1风机过温报警
BIT10 ：冷凝器2风机过温报警
BIT11 ：冷凝器1风机过温锁定
BIT12 ：冷凝器2风机过温锁定
BIT13 ：冷凝器1驱动故障报警
BIT14 ：冷凝器2驱动故障报警
BIT15 ：冷凝器1通信故障

	40013
	告警状态6
	
	
	
	R
	BIT0 ：冷凝器2通信故障
BIT1 ：高压1异常告警

BIT2 ：高压2异常告警
BIT3 ：压缩机1驱动通信故障
BIT4 ：压缩机2驱动通信故障
BIT5 ：压缩机1驱动故障
BIT6 ：压缩机2驱动故障
BIT7 ：压缩机1驱动故障锁定
BIT8 ：压缩机2驱动故障锁定
BIT9 ：压缩机1驱动过欠压告警
BIT10：压缩机2驱动过欠压
BIT11：红外加湿高水位
BIT12：红外加湿故障
BIT13：远程温湿度通信故障
BIT14：EEV2通信故障
BIT15：EEV2硬件故障

	40014
	告警状态7
	
	
	
	R
	BIT0：群控地址重复
BIT1：群控从机丢失
BIT2 ：群控主机丢失
BIT3 ：1号系统制冷剂不足
BIT4 ：2号系统制冷剂不足
BIT5 ：冷凝器1维护报警
BIT6 ：冷凝器2维护报警
BIT7：压缩机1驱动通信故障锁定

BIT8：压缩机2驱动通信故障锁定

BIT9~ BIT15：保留

	40015
	机组运行状态注4
	
	
	
	R
	0：关机        1：运行
2：待机        4：本地关机
8：远程关机    16：监控关机

	40016
	风机1输出
	[0，100]
	
	%
	R
	

	40017
	风机2输出
	[0，100]
	
	%
	R
	

	40018
	系统1制冷模式
	
	
	
	R
	0: 空闲模式      1: 压缩机模式

2: 混合模式      3: 泵模式

4:               5:抽真空

	40019
	系统2制冷模式
	
	
	
	R
	0: 空闲模式      1: 压缩机模式

2: 混合模式      3: 泵模式

4:               5:抽真空

	40020
	送风温度设定
	[150,320]
	10
	℃
	R/W
	

	40021
	回风温度设定
	[150,400]
	10
	℃
	R/W
	

	40022
	温度精度设定
	[10,150]
	10
	℃
	R/W
	

	40023
	回风湿度设定
	[200,800]
	10
	%RH
	R/W
	

	40024
	湿度精度设定
	[10,100]
	10
	%RH
	R/W
	

	40025
	监控开关机注5
	/
	1
	/
	W
	0x0000 表示开机

0xFF00 表示关机

	40026
	制冷状态
	[0,1]
	1
	/
	R
	0：关闭      1：开启

	40027
	加热状态
	[0,1]
	1
	/
	R
	0：关闭      1：开启

	40028
	加湿状态
	[0,1]
	1
	/
	R
	0：关闭      1：开启

	40029
	除湿状态
	[0,1]
	1
	/
	R
	0：关闭      1：开启

	40030
	内风机运行时间
	[0,65535]
	/
	H
	R
	

	40031
	压缩机1运行时间
	[0,65535]
	/
	H
	R
	

	40032
	压缩机2运行时间
	[0,65535]
	/
	H
	R
	

	40033
	泵1运行时间
	[0,65535]
	/
	H
	R
	

	40034
	泵2运行时间
	[0,65535]
	/
	H
	R
	

	40035
	电加热1运行时间
	[0,65535]
	/
	H
	R
	

	40036
	电加热2运行时间
	[0,65535]
	/
	H
	R
	

	40037
	加湿器运行时间
	[0,65535]
	/
	H
	R
	


注1：属性R支持0x03，属性W支持0x06
注2：只读的温湿度值，超过默认范围，表示传感器故障

注3：告警寄存器，该位为0表示无告警，为1表示有告警
注4：机组运行状态: 0：本地关机 1：机组运行 2：待机 4：显示关机 8：远程关机 16：监控关机，其余保留

注5：0x0000表示开机  0xFF00表示关机，读取该寄存器时，返回0，无任何意义

[image: image2.png]ifeaQ
57 1= b BE




深圳市龙华新区观澜观光路大富工业区圣建利工业园A栋
24小时售后服务热线：400 811 8080

E-mail：iteaq@iteaq.com
http://www.iteaq.com

本资料内容仅供参考，不作为任何要约以及推测的法律依据；


本公司保留不预先通知便可自行更改产品的权利，购买时以正式要约及实物为准；


艾特网能公司保留对本资料的最终解释权。





版本：v1.2








PAGE  

